АКТ

Центровки летнего сетевого насоса.

(МР Магистральный, г. Донецк ул. Заварзина 1А)

14 .02.2018г.  проведена центровка летнего сетевого насоса Grundfos NK 150-500/489(160кВт).

Несоосность на начало выполнения работ:

Результаты центровки:

До:                                                                                 После:

| Направление измерения | Смещение(мм) |  | Угловой излом(мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до | после | до | после |
| Вертикаль | 0,41 | 0,04 | 0,41/100 | 0,04/100 |
| Горизонт | 0,54 | 0,06 | 0,62/100 | 0,00/100 |

Общая толщина установленных прокладок: лапы двигателя свободной стороны - 5,9 мм, лапы двигателя со стороны насоса - 3,8 мм.

Выводы и рекомендации:

1. Отклонения валов (смещение и угловой излом) находятся в допустимых пределах – 0,07 мм.

2. Рекомендуется. перед запуском в эксплуатацию, проверить центровку после заполнения насоса и трубопроводов водой.