АКТ

Результатов восстановления посадочных мест насоса полимерными материалами.

(МР Магистральный, г. Донецк ул. Заварзина 1А)

10.02.2017г. после ремонта - замены вала и подшипников и 24.03.2017г. для контроля было проведено вибрационное обследование сетевого насоса № 47 Д 1250/125.

Оценка технического состояния проводилась путём измерения уровня вибрации и сравнения с нормативными значениями, регламентированными ГОСТ ИСО 10816-1-97 «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях» и ГОСТ 20815-93 «Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и выше. Измерение, оценка и допустимые значения».

Значения виброскорости, определяющие границы состояний:

- до 4,5 мм/с – функционирование без ограничения сроков;

- 4,5…7,1 мм/с – функционирование в ограниченном периоде времени;

- свыше 7,1 мм/с – возможны повреждения машины.

# Измерения параметров вибрации проводилось в вертикальном, горизонтальном и осевом направлениях, при помощи анализатора вибрации 795М107 и пьезоэлектрического датчика С11. Крепление датчика осуществлялось при помощи магнита. Выполнены измерения общих параметров и частотной формы вибрационного сигнала. Контролируемый частотный диапазон 10…1000 Гц и 10…5000 Гц. Измерение вибрации насосов выполнено в контрольных точках: 1 – свободный подшипник двигателя; 2 – подшипник двигателя от муфты; 3 – подшипник приводной стороны вала насоса; 4 – подшипник холостой стороны вала насоса.

# Рисунок 1 - Расположение точек измерения вибрации насоса

Сетевой насос № 47 Д 1250/125 (630кВт)

На рабочем ходу 10.02.2017г.  проведено измерение параметров вибрации для определения состояния насоса и подшипниковых опор механизма. Результаты измерений:

| # Точка # измерения | # Среднеквадратичное значение виброскорости # (мм/с), для направлений измерения, # частотный диапазон 10…1000 Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Вертикальное | # Горизонтальное | # Осевое |
| # 1 | # 2,8 (2,2) | # 11,8 (8,9) | # 22,6 (5,9) |
| # 2 | # 5,8 (2,1) | # 9,6 (7,9) | # 17,4 (4,0) |
| # 3 | # 6,9 (10,9) | # 12,8 (12,4) | # 19,6 (11,2) |
| # 4 | # 11,6 (7,9) | # 7,9 (4,5) | # 9,8 (7,4) |

Примечание: в скобках значения от 22 марта 2017 года.

Выводы и рекомендации:

1. Состояние насоса – аварийное – рекомендуется прекратить эксплуатацию.

2. Возможные неисправности: дисбаланс рабочего колеса насоса, зажатые или перекошенные подшипники в результате овальности посадочных мест, изгиб вала насоса, нарушение соосности подшипников, нарушение компенсирующих свойств соединительной муфты.

3. Рекомендуется: подготовиться к замене подшипников, восстановлению посадочных мест подшипников, замене соединительной муфты и восстановлению её компенсирующих свойств.

09.10.2017г.  после проверки вала на изгиб и замены подшипников насоса, с целью повышения качества ремонта, было принято решение провести восстановление посадочных мест насоса с помощью полимерных материалов.

Проверка радиального биения вала:

На начало выполнения работ износ по посадочным местам составлял:

Подшипник  со стороны муфты                                       Задний подшипник

1,75                                                                                 0,1

0,5                                                0,75                             0,55                                             0,2

0,05                                              0,1                               0,2                                               0,1

0,00                                                                                  0,05

Неравномерный износ задней крышки корпуса подшипника:

Ремонтный состав наносился с избытком, с целью компенсации неравномерных зазоров:

Излишки материала были удалены:

11.10.2017г.  был осуществлен запуск насоса на «сухую» для определения качества выполненных работ и определения наличия или отсутствия дисбаланса рабочего колеса.

Результаты измерений:

| # Точка # измерения | # Среднеквадратичное значение виброскорости # (мм/с), для направлений измерения, # частотный диапазон 10…1000 Гц |  |  | # Виброускорение # аскз/апик, м/с2 # частотный диапазон 10…5000 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Вертикальное | # Горизонтальное | # Осевое |  |
| # 1 | # 1,2 | # 2,1 | # 1,4 | # 10,4/32 |
| # 2 | # 1,2 | # 1,8 | # 1,6 | # 37,7/152 |
| # 3 | # 1,4 | # 2,1 | # 2,8 | # 8,1/35 |
| # 4 | # 2,5 | # 2,4 | # 2,6 | # 9,2/31 |

Выводы и рекомендации:

- Состояние двигателя и насоса – удовлетворительное.

- Возможные неисправности: нарушение режима смазывания в подшипнике двигателя от муфты.

- Рекомендации: провести дополнительное смазывание подшипника двигателя от муфты, собрать насос и провести пробный запуск с контролем параметров вибрации.