Результаты осмотра подшипника качения расположенного со стороны муфты

сетевого насоса №1 Д320/50, демонтированного 09 февраля 2017 года

г. Иловайск котельная №15

При осмотре подшипника шарикового, радиального, однорядного 6307 установлено.

1. Неподвижная посадка внутреннего кольца на вал.

2. По беговой дорожке внутреннего кольца – локально расположенные следы осповидного выкрашивания и равномерно расположенные шелушение поверхности, имеющие осевое смещение.

3. Отдельные тела качения имеют следы осповидного выкрашивания в начальной стадии.

4. Сепаратор видимых повреждений не имеет.

5. Беговая дорожка наружного кольца имеет следы шелушения с осевым смещением равномерно расположенные в секторе 3000.

6. Посадочная поверхность наружного кольца имеет следы проворота и цвета побежалости.

7. Состояние смазочного материала – удовлетворительное, следов коррозии – нет.

Диагноз.

1. Первичные повреждения – осевое смещение следов на беговой дорожке, местные повреждения на внутреннем кольце в результате неуравнвешенности рабочего колеса.

2. Вторичные повреждения – шелушение поверхности беговой дорожки, проворот наружного кольца подшипника.

3. Причина повреждения – износ посадочной поверхности гильзы, посадочной поверхности насоса, ошибки при монтаже рабочего колеса – смещение рабочего колеса относительно корпуса.

4. Возможно повторение повреждения подшипника.